РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

Производственного  контроля  качества  питьевой  воды

посёлок  Рождественка

в  соответствии  с  СанПиН  2.1.4.1074-01

на  2021-2025 год.

- Контроль  качества  питьевой  воды  в  местах  водозабора.

| источник | Перечень контролируемых показателей | Еденицы измерения | Норматив | Количество проб в течении года | Переодичность отбора | Методика определения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубоководная скважина | Микробиологические показатели. |  |  | 4 пробы | 1 раз в квартал |  | ИЛЦ Филиала ФГУЗ р.п. Чаны |
|  | 1.1. Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие |  |  | МУК 4.2.1018-01 |  |
|  | 1.2. Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл. | Отсутствие |  |  | МУК 4.2.1018-01 |  |
|  | 1.3. Общее микробное число | Число образующих колоний бактерий в 1 мл. | Не более 50 |  |  | МУК 4.2.1018-01 |  |
|  | 2. Органолептические показатели |  |  | 4 пробы | 1 раз в квартал |  | ИЛЦ Филиала ФГУЗ р.п. Чаны |
|  | 2.1. Запах | Баллы | 2 |  |  | ГОСТ 3351-74 |  |
|  | 2.2. Привкус | Баллы | 2 |  |  | ГОСТ 3351-74 |  |
|  | 2.3. Цветность | Градусы | 20 (35) |  |  | ГОСТ 3351-74 |  |
|  | 2.4. Мутность | ЕМФ или мг\л | 2,6 (3,5) 1,5 (2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74 |  |
|  | 3. Обобщённые показатели |  |  | 4 пробы | 1 раз в квартал |  | ИЛЦ Филиала ФГУЗ р.п. Чаны |
|  | 3.1. Водородный показатель | рН | 6-9 |  |  | Инструкция к прибору рН РRО |  |
|  | 3.2. Общая минирализация (сухой остаток) | Мл.\л | 1000 (1500) |  |  | ГОСТ 18164-72 |  |
|  | 3.3 Жесткость общая | Ммоль\л | 7,0 (10) |  |  | ГОСТ 4151-72 |  |
|  | 3.4. Окисляемость перманганатная | Мг\л | 5,0 |  |  | ГОСТ 2761-84 |  |
|  | 4.Неорганические и органические вещества |  |  | 1 проба | 1 раз в год |  | ИЛЦ Филиала ФГУЗ р.п. Чаны |
|  | 4.1 Аммиак | Мг/л | 1,5 |  |  |  |  |
|  | 4.2 Железо | Мг/л | 0,3 (1,0) |  |  | ГОСТ 4011-72 |  |
|  | 4.3 Кадмий | Мг/л | 0,001 |  |  |  |  |
|  | 4.4 Марганец | Мг/л | 0,1 (0,5) |  |  | ГОСТ 4974-72 |  |
|  | 4.5 Медь | Мг/л | 1,0 |  |  |  |  |
|  | 4.6 Нитраты | Мг/л | 45 |  |  | ГОСТ 18826-73 |  |